## 12-40.5kV开关柜
12-40.5kV开关柜供应商资质能力信息核实指南
序号 | 资质 业绩 | 子序 | 分项指标 | 信息核实规范 | 核实阶段佐证资料 | 电子商务平台字段填写要求
|  |  | 注意事项 |  | 递交资料格式以公告要求为准 | 请先下载新一代电子商务平台（ECP2.0）操作手册-供应商资质业绩填报分册，认真阅读。 1.ECP2.0模板中的必填字段，如无法填报该项数据，则填写“-”（减号）或者选择“无”。 2.填写时鼠标悬停（不点击）在填写框可看到关于该字段填写的提示。 3.每次在“填报工具端”填写前请务必点击“专用信息”模版中“同步至本地”后再填写。每次填写完毕后请务必点“上传” 4.每次在“填报工具端”填写完毕后请登陆网页版-供应商关系管理-信息查询-查看，填写信息是否都已上传至网页端。扫描件都下载查看是否完整。填写的数据是否已成功上传以网页端显示的内容为准。 5.上传扫描件为PDF，最大15M且名称不能有特殊字符，扫描件命名尽量与原件本身名称一致。 6.请务必填写“开关柜报告清单”和“开关柜内部电弧试验替代申请表”，核实时与其他资料统一递交。
1 | 资质信息 | 1.1 | 基本信息 | ※3.1.1 基本信息 查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 供应商应为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织；营业执照/事业单位法人证书经营/业务范围涵盖被核实产品。 3.1.2 法定代表人/负责人信息 查阅法定代表人/负责人身份证（或护照）。 | 1.如名称不变更、资质不转移则不需要提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证。 2.涉及更名提供变更前后的营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及工商局出具的名称变更证明 | 以ECP2.0中“供应商注册”模块内容为准。
|  | 1.2 | 财务信息 | 3.1.3 财务信息 查阅审计报告、财务报表，其中审计报告为具有资质的第三方机构出具。 3.1.4 资信等级证明 查阅银行或专业评估机构出具的证明。 3.1.5 注册资本和股本结构 查阅验资报告。 | 第三方会计事务所出具的审计报告、股权结构证明文件 | 1.ECP2.0平台所填信息及证书扫描件必须与财务审计报告或财务报表、股权结构证明原件上的信息完全保持一致。 2.审计报告里明确列出研发费用的请填写相关数据，如果确实没有相关信息，则填写0。 3.填写近四年审计报告信息（如当年审计报告暂未取得可以不填）。 4.每一年度仅填写一条审计报告信息即可，请勿重复填写。
|  | 1.3 | 型式试验报告 | ※3.2.1 检测报告 查阅检测报告。 a)检测报告出具机构须为国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构。境内检验机构须具有计量认证证书（CMA）及中国合格评定国家认可委员会颁发的实验室认可证书（CNAS），且证书附表检测范围须涵盖所核实产品。境外机构出具的检测报告须同时提供中文版本或经公证后的中文译本。 b)具有开关柜本体型式试验报告和配套断路器型式试验报告。若开关柜本体型式试验报告中包含了配套断路器型式试验的全部项目并满足断路器型式试验要求，可不提供配套断路器型式试验报告。 c)除40.5kV SF6断路器高压开关柜配套的断路器可以外购外，其他高压开关柜配套的断路器均须为供应商自主制造。 d)型式试验报告的委托方和产品制造方是供应商自身，若配套SF6断路器外购，则配套断路器型式试验报告的委托方和制造方可以为相应的断路器制造厂家的名称。 e)开关柜和配套断路器型式试验产品型号及规格与被核实的产品相一致。 f)型式试验报告符合相应的国家标准、行业标准、国家电网有限公司物资采购标准规定的试验项目和试验数值的要求，试验报告项目详见附录A。 g)各类检测报告均系针对具体型式规格产品的检测报告。 h)相同型号的产品，当产品在设计、工艺、生产条件或所使用的材料、主要元部件做重要改变时，或者产品转厂生产或异地生产时，应重新进行相应的型式试验。 i)断路器投切电容器组试验，可以使用断路器或开关柜进行型式试验。如使用断路器进行型式试验，则进行试验的断路器与开关柜中所配断路器为同一规格型号、同一生产厂家，且真空灭弧室的规格型号及制造厂家与断路器型式试验其它项目用真空灭弧室也相同。 j)国标、行标规定的检测报告有效期有差异的，以有效期短的为准；国标、行标均未明确检测报告有效期的，检测报告有效期按长期有效认定。 | 1.检测报告。 2.当检测报告的出具机构不在下列范围内时，还需提供报告出具机构的CMA和CNAS证书及证书附表 常见的国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构，如： (1)西安高压电器研究院有限责任公司/国家高压电器质量监督检验中心 (2)机械工业高压电器设备质量检测中心/辽宁高压电器产品质量检测有限公司 (3)电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心/中国电力科学研究院/中国电力科学研究院有限公司 (4)上海电气输配电试验中心有限公司/机械工业高压输配电设备质量检测中心 (5)国家电器产品质量监督检验中心/苏州电器科学研究院股份有限公司 (6)电力工业带电作业工器具质量检验测试中心/东北电力电器产品质量检测站 (7)国家高压电器产品质量监督检验中心（河南）/河南省高压电器研究所有限公司 (8)西安高压电器研究院常州有限责任公司 (9)国网电力科学研究院有限公司实验验证中心 (10)KEMA实验室 (11)CESI实验室 (12)其他国家授权的专业检测机构或者国际专业权威机构 | 1.型式试验报告的委托方和产品制造方必须一致，且是供应商自身。 2.型式试验报告需为所列检测机构出具。所列机构之外的机构出具的报告，还需提供检测机构的CMA、CNAS证书及附表，且检测范围涵盖被核实产品和项目。 3.型式试验产品类型与申请核实的产品相一致，型式试验报告中未标明有效期限的，查看报告出具日期，超过8年的应该进行性能验证试验（包括温升试验、机械操作试验、短时耐受电流和峰值耐受电流试验以及断路器基本短路方式T100s试验）。 4.报告分为开关柜本体检测报告及配套断路器检测报告，检测报告数据表中的开关柜产品物料描述，产品型号，报告编号，出具日期，检测机构等字段信息需与报告一致，扫描件名称需以检测报告“报告编号”命名。 5.试验报告数据表中的具体试验数据信息需与检测报告中的试验数据一致，型号需和检测报告里型号相对应。同一种型号规格的开关柜的多份报告请紧挨相邻行填写，填写时以报告编号为维度（一份报告填写一行）填写该份报告中的试验数据，如实填写，内容规范，不可缩写。如该份报告中没有某项试验数据，则填写“-”或者“无”。 6.若开关柜A未做内部电弧试验，需要用满足核实规范要求的开关柜B的内部电弧试验报告代替，需要将开关柜B的内部电弧试验项目的报告单独再填一行。若有这种情况，供应商应该按照“开关柜内部电弧试验替代申请表”的格式出具一份申请表，并打印出盖上单位公章，与其他资料一并提交，否则不予认可。 7.填写“柜宽”字段时，供应商需根据型式试验报告中总装图上面的柜宽尺寸填写在输入框中，单位为mm，若报告中无总装图或者总装图上未标记柜宽的尺寸，则填写“-”。 8.在ECP2.0上传报告扫描件时，若完整报告过大无法全部上传，则至少上传包括报告的封面、目录、概述、技术参数、产品信息、涵盖所填写的全部试验项目的报告结论、关键组部件信息、样品照片及总装图等关键页。 9.请按照“开关柜报告清单”来梳理出每种开关柜产品对应的全部检测报告，打印并盖上单位公章，与其他资料一并提交，以便专家审核。 10.不同检测机构出具的报告涵盖的试验项目有一定差别，对于某些试验项目有些机构放到配套断路器检测报告里面去做，而有些机构是放到开关柜本体检测报告中做，故填写报告编号、试验项目、上传报告扫描件时，保证同一行信息中试验项目的数据均可以在对应上传的报告中找到即可。
|  | 1.4 | 管理体系认证 | ※3.2.2 管理体系认证 查阅管理体系认证书，具有质量管理体系证书，证书在有效期内，定期监督检查记录且认证范围涵盖高压开关柜产品。 | 管理体系证书 | 1.管理体系证书一览表中，所填信息及上传扫描件需与原件信息完全一致，其中认证日期，填写最新认证日期。 2.管理体系认证证书的认证范围需涵盖被核实产品； 3.管理体系认证证书需在有效期内。
|  | 1.5 | 供货业绩 | 3.3 产品业绩 查阅供货合同及相对应的合同销售发票。 a)合同的供货方和实际产品的生产方均为供应商自身。 b)出口业绩提供报关单，出口业绩须同时提供中文版本或经公证后的中文译本合同，业绩电压等级与国内不同时，往下取国内最接近的电压等级。 c)不予统计的业绩有（不限于此）： 1)与同类产品制造厂之间的业绩（2015年以后国网整站招标的除外）。 2)作为元器件、组部件的业绩。 3)不包含断路器的产品（如PT柜、隔离柜）。 4)与经销商、代理商之间的业绩（出口业绩除外）。 | 1.供货合同（若合同信息无法反映具体产品，可以附上技术协议） 2.销售发票 3. 出口业绩须提供报关单，出口业绩须同时提供中文版本或经公证后的中文译本合同 4.涉及更名则还需要要求其提供变更前后的营业执照、税务登记证、组织机构代码证以及工商局出具的名称变更证明 | 1、ECP2.0中产品业绩模块分为内部业绩与外部业绩。内部业绩是指供应商与国家电网有限公司及所属公司签订的采购协议；内部业绩以外的为外部业绩。 2、内部业绩无需填写，直接在资质信息填报工具-产品业绩模块-供货业绩一览表（内部）获取即可。满足以下条件的业绩，才可能获取到： ①确认国网业绩订单对应的物资小类已全部在资质业绩填报工具-物资分类管理中添加了相应的物资分类（物资小类务必添加全）。 ②确认货物发票、到货验收单等相关交接单据均已经办理完成，而不仅仅只是开出发票或只打印了验收单。 ③确认订单已经履约完成。若显示实际交货数量与订单数量一致（变更订单需与变更后的订单数量一致），则可以认为是实际已经履约完成。 3、外部业绩全部填写至供货业绩一览表（外部）中， ①请按照合同信息进行填写，所填内容必须与原件上的信息保持完全一致，请勿缩写。 ②请尽可能填全产品业绩表中所列的全部字段（物料编码、采购订单号可以不填）。 4.业绩信息必须与申请核实的供应商自身信息一致,不得借用其他公司的业绩； 5..母子公司,兄弟公司之间的业绩不可以相互替代； 6..当供货合同或发票中的供应商名称与申请核实的供应商信息不一致时,必须落实供应商是否仅仅进行了更名,当通过比对名称变更前后的三证资料后,确定是简单更名的情况下,才认为供货合同及发票属于供应商自身； 7..供货合同及发票真实有效，内容规范，且二者信息一致（合同及发票内容必须体现合同签订双方名称，产品类别，供货数量，金额，工程名称，且合同与发票中的信息一致） 8.出口业绩要提供能体现产品类型、型号的支撑文件。出口合同在填写中，电压等级向下取最接近的电压等级。 9.若填报工具中，国家电网有限公司及所属公司部分业绩无法获取或者获取数量为0，请先联系业主单位维护系统。
2 | 研发设计 | 2.1 | 技术来源与技术支持 | 4.1 技术来源与支持 查阅与合作支持方的协议，以及设计文件图纸等相关信息。 | 1.与合作支持方的协议 2.产品设计图纸 3.技术转让合同或发票 4.图纸购买合同或发票 5.专利授权证明材料 | 无需填写
|  | 2.2 | 设计研发内容 | 4.2 设计研发内容 查阅产品研发的设计、试验、关键工艺技术、质量控制方面的情况。 | 1.产品设计图纸 2.专利证书或专利申请情况 3.科技项目材料 | 无需填写
|  | 2.3 | 设计研发人员 | 4.3 设计研发人员 查阅设计研发部门的机构设置及人员信息。 | 1.人员花名册 2.社保证明 | 无需填写
|  | 2.4 | 设计研发工具 | 4.4 设计研发工具 查阅实际研发设计工具等相关信息。 | 1.设计软件使用情况说明（包含软件版本，名称，来源，升级方式等信息） 2.设计研发的试验设备照片及发票（如有） | 支撑材料完整有效，电子商务平台中填写的相关信息必须真实、准确、规范
|  | 2.5 | 获得专利情况 | 4.5 获得专利情况 查阅与产品相关的专利证书。 | 1.国家发明专利证书 2.实用新型专利证书 | 1.电子商务平台中填写的相关信息必须真实、准确、规范； 2.专利申请受理书不予统计。 3.专利证书的信息必须与申请核实的供应商自身信息一致,不得借用其他公司的证书； 4.母子公司,兄弟公司之间的专利证书不可以相互替代； 5.当证书中的供应商名称与申请核实的供应商信息不一致时,必须落实供应商是否仅仅进行了更名,当通过比对名称变更前后的三证资料后,确定是简单更名的情况下,才认为专利属于供应商自身；
|  | 2.6 | 参与制定标准情况 | 4.6 参与标准制定情况 查阅主持或参与制（修）订并已发布的标准及相关证明材料信息。 | 1.参与制定的国家标准 2.参与制定的电力行业标准 | 1.国家标准的编写单位里包含该供应商 2.电力行业标准的编写单位里包含该供应商 3.请填写与核实产品相关的标准。
|  | 2.7 | 产品获奖情况 | 4.7 产品获奖情况 查阅与产品相关的省部级及以上获奖证书的相关信息。 | 省部级及以上获奖证书 | 1.获奖证书必须是科技类奖项 2.获奖证书颁发单位必须为省部级及以上 3.获奖证书的信息必须与申请核实的供应商自身信息一致,不得借用其他公司的证书； 4.母子公司,兄弟公司之间的获奖证书不可以相互替代； 5.当证书中的供应商名称与申请核实的供应商信息不一致时,必须落实供应商是否仅仅进行了更名,当通过比对名称变更前后的三证资料后,确定是简单更名的情况下,才认为获奖证书属于供应商自身；
3 | 生产制造 | 3.1 | 生产厂房 | ※5.1 生产厂房 查阅土地使用权证、房屋产权证、厂房设计图纸等相关信息。 具有与产品生产相配套的厂房，厂房若为租用则需有长期租用合同。其厂房面积、生产环境和工艺布局满足生产需要，从原材料组部件存放、生产装配、检验到产品入库的每道工序场地合理布局满足工艺文件规定，能保证被核实产品的生产。若生产充气式高压开关柜，具备相应洁净等级的净化车间。 | 1.土地使用权证、房屋产权证或租赁合同。厂房若为租用，租赁合同不短于2年。 2.厂房面积平面图、定置管理示意图 3.厂房各个生产车间的照片及厂房外观和大门入口照片 | 1.具有与产品相配套的厂房,厂房可租用，但须有租用合同 2.厂房面积、洁净程度要能满足生产需要 3.必须具备定置管理示意图 4.厂房若为租用，则租赁期限不短于2年，填写最新租赁合同的租赁起始时间及截止时间。
|  | 3.2 | 工艺控制文件 | ※5.2 生产工艺 5.2.1 工艺控制文件 各工序的作业指导书、工艺控制文件齐全、统一、规范。其工艺文件中所规定的关键技术要求和技术参数不低于国家标准、电力行业标准、国家电网有限公司企业标准和物资采购标准。 完整的工艺文件至少包括外购外协件清单及检测规范、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品出厂检验规范、设备操作手册、安装使用说明书等。 | 1.工艺控制文件/工艺守则 2.作业指导书 3.设备操作规程 | 1.各工序的作业指导书和工艺控制文件必须齐全，统一，规范，工艺控制文件至少包括外购外协件清单及检测规范、生产工序流程、过程控制工艺卡、产品出厂检验规范、设备操作手册、安装使用说明书（内容类似即可） 2.各类设备均有操作规程，且操作规程内容具有可操作性 3.每道工序均有工序流程卡，流程卡格式规范 4.生产工艺控制表中填写的信息必须符合实际、准确规范，至少包含主要生产工序的相关信息。 5.若生产工艺采用智能化工艺，请根据实际情况填写“智能化描述”。
|  | 3.3 | 关键生产工艺控制 | ※5.2 生产工艺 5.2.2 关键生产工艺控制 产品工艺从原材料、组部件进厂检验、生产装配、出厂检验到产品入库所规定的每道工序的工艺技术能保证产品生产的需要。生产产品的各个工序按工艺文件执行，现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。现场定置管理，有明显的标识牌，主要的生产设备的操作规程图表上墙。 | 提供2个订单的所有生产过程记录文件，至少包含 1.生产工艺控制记录 2.工序流程卡记录 3.主要生产设备的操作规程及操作规程上墙的照片 4.定置管理示意图 | 1.根据单个产品的生产控制记录、流程记录等相关信息判别该厂管理情况，现场记录内容是否规范、详实，是否具有可追溯性 2.现场定置管理，有明显的标识牌 3.主要的生产设备的操作规程图表上墙 4.生产现场的主要工序必须处于正常生产状态
|  | 3.4 | 生产设备 | ※5.3 生产设备 查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息（部分老旧设备可以提供设备台帐）。 a）具有与产品生产相适应的装备，不能租用或借用。主要的生产装备至少包括： 1）数控冲、剪、折弯功能的钣金加工设备。对于集团性企业，母子公司或兄弟公司之间，如果其他公司具备上述钣金加工设备，为了避免重复投资，则相关开关柜产品的生产厂家可以不再购买相关数控设备。但和该公司签订长期的板金加工外委合同作为唯一的供货来源，并且加强质量管控和钣金入厂检测及验收管理； 2）起吊装置（可随厂房整体租用）、转运设备； 3）生产SF6断路器高压开关柜和充气式高压开关柜，须具备真空泵，如果绝缘介质为非环保气体须具备气体回收装置； 4）生产固封式真空断路器高压开关柜须具备断路器生产线和机械磨合试验台，或具备机械磨合功能的断路器生产线。 b）设备使用正常，设备上的仪器仪表具有合格的检定或校准证书，并在有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明、台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。 | 1.设备台账 2.购置设备的合同、发票 3.设备使用、维护、保养记录 4.强检仪器仪表的检定证书 5.设备使用说明书、设备铭牌照片或可证明设备参数的其它资料。 | 1.规范中所列的主要设备均需填写。 2.固封式真空断路器须供应商自主制造，具备固封式真空断路器的生产制造能力。 3.主要生产设备采购合同或发票必须为供应商自身，不可借用或租用其他公司的设备，母子公司和兄弟公司之间设备不允许相互替代。 4.主要生产设备必须能够正常使用，处于长期停用状态的设备不予认可。 5.主要生产设备上的仪器仪表必须定期送检，并且具有有效期内的检定报告。 6.主要生产设备一览表中需填写主要的生产设备相关信息，且确保信息准确真实，设备单价尽量填写，如为自制设备或无法填报，填写“-”（减号）。 7.主要生产设备一览表中的设备名称、设备型号、数量、制造商、设备单价、设备参数、适用工序环节等字段信息需填写，且信息需准确规范具体，与实际情况相符。 8.并非所有设备都需提报参数，如主要技术参数项中为“无”，则主要技术参数值处填写“-”（减号）。 9.相同生产设备不可重复填写
|  | 3.5 | 生产技术质量管理人员 | 5.4 生产、技术、质量管理人员 查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册等），包括生产、技术、质量管理等人员数量，观察现场人员的操作水平或结合现场实际情况和生产流程控制记录进行判断。 a）具有生产需要的专职生产、技术人员，其中有中高级职称的技术人员，且不得借用其他公司的。一线生产人员培训上岗，操作熟练。 b）具有质量管理组织机构、质量管理部门及人员。 | 1.人员花名册 2.人员社保证明 3.人员职称证书 4.人员培训记录 5.组织机构图 6.学位证书或毕业证书 | 1.人员情况一览表中的所有信息需填写，且员工总数，中、高级职称人员数量，博士、硕士、本科人员数量应填写真实准确，不可夸大，且前后符合逻辑，应有相关文件做支撑，零工人员不可计入，如无某类人员，请填写0 2.企业联系人一览表中的企业各方面主要负责人信息需如实填写。
4 | 试验检测 | 4.1 | 试验场所 | ※5.1 试验场所 查看试验场所现场情况。 具有与核实产品相配套的试验场所，试验场所环境满足试验要求。 | 1.厂房面积平面图 2.定置管理示意图 3.试验场所照片 | 1.试验场所不能临时租用(租期在一年及以下的)或借用。 2.具有独立试验区域； 3.试验场所环境符合相应产品的检验要求。
|  | 4.2 | 试验检测管理 | ※5.2 试验检测管理 查阅相关的规章制度文件、过程记录以及出厂试验报告等相关信息。 a）具有试验室管理制度、操作规程、试验标准，并在操作过程中严格按照规程执行。 b）出厂试验报告记录完整、正确，存档管理。 | 1.试验室管理制度文件 2.试验检测操作规程 3.试验检测标准 4.试验检测原始记录（提供2个订单的试验数据原始记录） | 1.具有试验室管理制度文件 2.具有试验检测操作规程，并且试验人员操作严格按照规程执行 3.具有试验检测标准（购买国家标准或电力行业标准或编制了本厂的试验检测标准，且标准内容不低于国家电网采购标准关于高压开关柜出厂试验的要求） 4.试验检测数据记录必须详实，规范，满足相应国家或电力行业标准要求 5.参照核实标准中的出厂试验项目，查看是否缺项 6.试验检测管理文件一览表中的管理文件名称等相关字段信息的填写需真实、准确、规范，名称尽量具体详细，并且与公司的试验检测管理文件保持一致。
|  | 4.3 | 试验设备 | ※5.3 试验检测设备 查阅设备的现场实际情况及购买发票等相关信息。 a）设备齐全，满足进行国家标准、电力行业标准、国家电网有限公司物资采购标准所规定的出厂试验检测要求，不能委托其他单位进行。试验检测设备包含：工频耐压试验装置、二次回路工频耐压试验装置、回路电阻测试仪、机械特性测试仪、微水检测仪（SF6断路器高压开关柜和充气式高压开关柜适用）、SF6气体检漏仪（SF6断路器高压开关柜和SF6充气式高压开关柜适用）。 b）设备使用正常，具有检定或校准报告，并在合格有效期内。建立设备管理档案（包括使用说明、 台帐、保养维护记录等），其维修保养等记录规范详实，具有可追溯性。强检计量仪器、设备具有相应资格单位出具的有效检定、校准证书。 | 1.设备台账 2.设备购买合同或发票 3.检测设备检定证书/校准证书，并确保处于有效期内 4.设备使用说明书、设备铭牌照片或可证明设备参数的其它资料。 | 1.规范中所列的主要设备均需填写。主要试验设备购买合同、发票必须为供应商自身，不可借用或租用其他公司的设备，母子公司和兄弟公司之间设备不允许相互替代。 2.主要试验设备必须能够正常使用，处于长期停用状态的设备不予认可。 3.主要试验设备必须定期送检，并且具有有效期内的检定报告/校准证书。 4.试验检测设备一览表中需填写主要的试验设备相关信息，设备单价尽量填写，且确保信息准确真实，如为自制设备或无法提供该项数据，填写“-”（减号）。”（减号）。 5.试验检测设备一览表中的设备名称、设备型号、数量、制造商、主要技术参数、检测项目等字段信息需填写，且信息应准确规范具体，与实际情况相符。 6.并非所有设备都需提报参数，如主要技术参数项中为“无”，则主要技术参数值处填写“-”（减号）。 7.相同生产设备不可重复填写
|  | 4.4 | 试验检测人员 | ※5.4 试验检测人员 查阅人力资源部门管理文件（如劳动合同、人员花名册等）、人员资质证书以及培训记录。 试验人员能独立完成入厂、过程及出厂检验，操作熟练，能理解或掌握相关国家标准、电力行业标准和国家电网有限公司物资采购标准的有关规定，并具有一定的试验结果分析能力，经过考核培训，持证上岗。高电压试验人员至少有2人,经过考核培训持证上岗。 | 1.人员花名册 2.人员社保证明 3.试验人员资质证书 4.人员培训记录 5.组织机构图 | 1.试验人员能独立完成试验，操作熟练，能理解或掌握相关试验标准要求，并具有一定结果分析能力。试验人员一览表中需至少填写2名高压试验人员信息，且相关字段信息真实准确填写，有据可查，不可编造 2.高电压试验人员至少要有2人，且经过考核培训，持证上岗
|  | 4.5 | 现场抽样 | ※5.5 现场抽样 a）现场抽查至少两份出厂试验报告，报告规范完整、项目齐全，检测结果满足相关标准要求。 b）现场抽检两项被核实产品或与被核实产品相近型式规格产品的出厂试验项目,试验项目见附录B，试验设备、试验方法及检测结果满足相关标准要求。 | 1.现场随机抽取2份出厂试验报告及原始记录 2.现场随机抽取1台具备出厂试验条件的核实产品做2项出厂试验 | 无需填写
5 | 原材料组部件管理 | 5.1 | 管理规章制度 | ※6.1 管理规章制度 查阅原材料组部件管理规章制度。 a）具有进厂检验制度及其它原材料组部件管理制度。 b）具有主要原材料组部件供应商筛选制度，外购原材料组部件生产厂家通过质量管理体系认证。 | 1.原材料组部件管理制度文件 2.进厂检验制度或标准 3.原材料组部件供应商筛选制度 | 1.原材料组部件管理文件一览表中的文件名称填写需规范具体，且与原材料组部件管理文件的支撑证明材料保持一致，不可随意编造。 2.原材料组部件一览表中应填写与核实产品相关的关键组部件的信息，应与检测报告的组部件表和实际使用的组部件表保持一致。
|  | 5.2 | 管理执行情况 | ※6.2 管理控制情况 查看原材料组部件管理实际执行情况。 a）设计采用的原材料组部件不能有国家明令禁止的。 b）按工艺文件所规定的技术要求和相应管理文件，根据生产计划采购。主要原材料组部件供应商变更有相应的报告并在相关工艺文件中说明。 c）按管理体系文件规定进行进厂检验，检验合格后入库。 d）分类独立存放，物资仓库有足够的存储空间和适宜的环境，实行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理。 e）原材料组部件管理制度严格执行，且原材料组部件使用现场记录内容规范、详实，并具有可追溯性。 ※6.3 现场抽查 a）查验原材料组部件管理规程、设计图纸、采购合同等相关信息。 b）所采用的原材料、组部件不能有国家明令禁止的或国网不允许采用的。 c）现场随机抽查3种关键的原材料组部件（如操动机构、避雷器、互感器、隔离开关、触头盒、支持绝缘子、绝缘拉杆、接地开关、母线等），查看关键原材料组部件的采购合同、质量保证书、出厂检测报告、组部件供应商资质文件、入厂检测记录、组部件管理文件等是否齐全，并查看关键原材料组部件的存放环境。 | 1.原材料组部件管理相关文件(如原材料入厂检验制度、出入库管理制度等) 2.原材料组部件入厂检验报告及相应的原始记录 3.原材料组部件出入库记录 4.原材料组部件检测设备台账 5.原材料组部件购买合同或发票 6.主要原材料组部件检测设备检定/校准证书、设备购买合同及发票 | 1.具有原材料组部件供应商的评估筛选记录，并且对主要原材料组部件的供应商资质文件进行归档 2.原材料组部件必须按管理体系文件规定进行入厂检测，验收合格后入库（入厂检测方法、记录正确） 3.分类独立存放，实行定置管理，标识清晰、正确、规范、合理 4.物资仓库有足够的存储空间和适宜的环境 5.原材料组部件的现场使用规范，记录完整规范，具有可追溯性 6.原材料组部件的检测设备填写在试验设备一览表中
6 | 售后服务及产能 | 6.1 | 售后服务 | 7 售后服务及产能 7.1 查阅管理文件、组织机构设置、人员档案以及售后服务记录等相关信息。 | 1.办事处地址、人员及电话、承租合同（或自有房产证） 2.售后服务记录 | 1.具有售后服务管理文件 2.具有售后服务网点，服务网点请填写已有租赁合同或房产证的固定办事地点。 3.具有售后服务人员，且人员进行过培训 4.售后服务情况表需真实准确填写，不可随意编造，如果确实没有相关信息，则填写“-”或“无”。
|  | 6.2 | 产能 | 7.2 产能情况通过现场实际情况及供应商提供的产能计算报告，根据产品生产的瓶颈进行判断,产能计算公式见附录C。 | 产能分析报告（含计算过程、盖章） | 1.结合生产人员及设备数量，套用核实规范中产能计算公式计算，每个电压等级的开关柜写一个年平均产能。 2.生产能力一览表中，产品类别必须选择准确，每一个电压等级填写一个产能。 3.按照单一产品最大年产能填写。
关于如何确认是否报名成功：报名时登陆离线填报工具-核实申请管理页面-选择核实任务后，点击申请核实，选择需要申请的产品，保存并提交。提交后返回查看“核实申请产品-详情”窗口，“核实申请状态”为“报名成功”才是报名完成，如对应产品显示“已保存”，则未报上名，需重新提交。请在报名截止时间前务必确保报名成功否则将视为放弃报名。

## 开关柜报告清单
开关柜报告清单
序号 | 物料描述 | 开关柜产品型号规格 | 绝缘介质类别 | 灭弧介质类别 | 额定短路开断电流[kA] | 配套断路器的生产厂家 | 配套断路器的型号 | 真空灭弧室的生产厂家 | 真空灭弧室的型号 | 绝缘试验-短时工频1min电压试验（相对地及相间）[kV]/报告编号 | 绝缘试验-短时工频1min电压试验(断口)[kV]/报告编号 | 绝缘试验-雷电冲击电压试验（相对地及相间）[kV]/报告编号 | 绝缘试验-雷电冲击电压试验（断口）[kV]/报告编号 | 局部放电试验-局放量≤[pC]/报告编号 | 温升试验[A]/报告编号 | 主回路-额定短时耐受电流[kA]/报告编号 | 主回路-额定短时耐受电流持续时间[s]/报告编号 | 主回路-额定峰值耐受电流[kA]/报告编号 | 接地回路-额定短时耐受电流[kA]/报告编号 | 接地回路-额定短时耐受电流持续时间[s]/报告编号 | 接地回路-额定峰值耐受电流[kA]/报告编号 | 试验方式T100s额定短路开断电流[kA]/报告编号 | 试验方式T100a的直流分量百分数（%）/报告编号 | 接地开关额定短路关合次数[次]/报告编号 | 手车或隔离开关机械寿命试验[次]/报告编号 | 接地开关机械寿命试验[次]/报告编号 | 内部电弧试验-IAC 级别/报告编号 | 内部电弧试验电流-断路器室[kA]/报告编号 | 内部电弧试验电流持续时间-断路器室[s]/报告编号 | 内部电弧试验电流-母线室[kA]/报告编号 | 内部电弧试验电流持续时间-母线室[s]/报告编号 | 内部电弧试验电流-电缆室[kA]/报告编号 | 内部电弧试验电流持续时间-电缆室[s]/报告编号 | 柜宽（mm）/报告编号 | 额定短路开断电流开断次数[次]/报告编号 | 电缆充电电流开合试验级别/报告编号 | 额定电缆充电开断电流额定值[A]/报告编号 | 单个电容器组开合试验级别/报告编号 | 单个电容器组开合试验电流[A]/报告编号 | 背靠背电容器组开合试验级别/报告编号 | 背靠背电容器组开合试验电流[A]/报告编号 | 断路器机械寿命试验[次]/报告编号
......
备注：请填写申请的每种开关柜产品的型号、相关试验项目及包含该项试验项目数据的检测报告的报告编号（以“/”分开，包括开关柜本体和配套断路器），若该项试验项目确实未做或者无数据，请填写“-”

## 开关柜内部电弧试验替代申请表
开关柜内部电弧试验替代申请表
序号 | 申请的开关柜产品型号规格（未做内部电弧试验） | 申请用来替代的已做内部电弧试验的开关柜的检测报告的编号
1
2
3
... | ... | ...