《	低压成套开关设备检测规范》

编　制　说　明

目  录

一、 任务来源	1

二、 标准编制的背景和意义	1

三、 标准编制的原则	1

四、 标准编制过程	1

五、 标准结构	2

六、 标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性	3

七、 条文说明	4

八、 重大分歧意见的处理经过和依据	5

九、 标准性质的建议说明	5

十、 贯彻标准的要求和措施建议	5

十一、 废止现行相关标准的建议	5

十二、 其他应予说明的事项	5

- 任务来源

本标准根据《关于印发2020年第二批中国电力企业联合会标准制修订计划的通知》（中电联标准〔2020〕183号文）的要求编写，计划项目编号T/CEC 202002033。本标准由中国电力企业联合会提出并归口，由中国电力科学研究院等单位组织编写。标准制定任务计划于2021年底前完成。

- 标准编制的背景和意义

本标准的编制背景：近年来，我国电网投资力度不断加大，基础配电网建设得到显著发展。但总体用电水平与国际先进水平相比仍然存在这差距，例如城乡区域发展不均衡，供电质量亟待改善。提升配输电能力，建设技术先进、环境友好的配电网是我国电力工业目前的首要任务。低压成套开关设备作为配电网的重要组成部分，其制造水平直接影响我国配电系统的稳定及质量，低压成套开关设备的发展已经到了瓶颈期，其质量参差不齐，通用型弱等已经成为制约行业发展的重大因素。目前国网公司对0.4kV低压开关柜已经做出了标准化设计要求，其中对关键元器件选型参数规格、试验要求等做了明确规定，本标准延续标准化定制低压开关柜的思路，对额定交流电压不超过1 000 V（1 140 V），额定电流不超过6 300 A的户内低压成套开关设备的性能参数、关键元器件选择及试验做了明确要求。

本标准编制的主要目的是：规范了额定交流电压不超过1 000 V（1 140 V）、额定电流不超过6 300 A的户内低压成套开关设备的使用条件、技术要求、试验项目及要求等内容，为提高配电网设备质量提供了标准支撑。

- 标准编制的原则

1、本标准的编写格式按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。

2、贯彻国家有关方针、政策、法律和法规，严格执行强制性国家标准和行业标准。

3、遵循实用性原则，本标准的制定用于低压成套开关设备选型、设计和试验验收工作。

- 标准编制过程

（一）筹备阶段

2020年9月，按照2020年第二批中国电力企业联合会标准制修订计划，中国电力科学研究院组织国网上海能源互联网研究院、天津电气科学研究院、上海电器科学研究所、苏州电器科学研究院等单位主要人员召开项目启动会，成立标准修订工作组，确定基本框架和各单位的分工。

（二）标准编写

2021年1月，起草小组积极调研低压开关柜相关标准，完成《低压成套开关设备检测规范》初稿编制；

2021年2月，起草小组在参编组内部完成初稿征求意见并组织召开《低压成套开关设备检测规范》网络视频讨论会，听取与会专家建议，完成《低压成套开关设备检测规范》修订稿；

2021年5月，起草小组组织召开第二次讨论会，听取与会专家建议，更改形成征求意见稿。

（三）征求意见

2021年6月17日，以现场会议的形式在江苏召开征求意见稿研讨会，会议邀请了天津电气科学研究院、上海电器科学研究所、苏州电器科学研究院、浙江方圆检测有限公司、广州产品质量监督检验研究院、山东产品质量检验研究院、西安高压电器研究院、常熟开关厂、上海大华电器有限公司等单位20余位专家进行研讨，形成征求意见稿。

- 标准结构

按照国家标准委对国家标准起草的原则和GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的具体要求，确定标准的框架、体例和主要内容。本标准结构如下：

1、目次

2、前言

3、标准正文共8章：

- “范围”，主要说明本标准的内容及适用范围。

- “规范性引用文件”，列出本标准所引用的标准、导则和规程。

- “术语和定义”，主要明确了固定分隔式低压柜术语定义。

- “使用条件”，规定了低压成套开关设备的正常使用条件和特殊使用条件。

- “技术要求”，主要明确了结构要求、技术要求和关键元器件的特殊要求。

- “试验项目及要求”，明确了低压成套开关设备的试验类别和项目要求。

- “随订货单、投标书和询问单一起提供的资料”，规定了低压成套开关设备一些必要的资料性文件。

- “运输、存储、安装、运行和维护规则”，规定了低压成套开关设备运维、安装、存储等要求。

- 标准设2个规范性附录：温升验证和电弧故障试验。

- 标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准的协调性

1、本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规、规章及相关标准没有冲突。

2、本标准主要引用了GB/T 7251.1-2013、GB/T 7251.8-2020、GB/T 7251.12-2013、GB/T 15576—2020的部分内容。

3、本标准主要参考了下列标准。

GB/T 708—2019 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 4208—2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5169.5 电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则

GB/T 5169.11—2006 电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法

GB/T 5584.4 电工用铜、铝及其合金扁线 第4部分：铜带

GB/T 5585.1—2018 电工用铜、铝及其合金母线 第1部分：铜和铜合金母线

GB/T 11022—2020 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 11026.1—2016 电气绝缘材料 耐热性 第1部分：老化程序和试验结果的判定

GB/T 11021—2014 电气绝缘 耐热性和表示方法

GB/T 16895.6—2014 低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统

GB/T 18859—2016 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则

GB/T 20138—2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）

GB/T 24274 低压抽出式成套开关设备和控制设备

GB/T 24275 低压固定封闭式成套开关设备和控制设备

- 条文说明

- 本标准第1章中，限定了额定交流电压不超过1 000 V（1 140 V），额定电流不超过6 300 A的户内低压成套开关设备，不适用于户外低压开关设备。

- 第4章，使用条件中，结合GB/T 7251.1 对低压成套开关设备使用条件进行了明确说明。

- 第5章，技术要求中，5.1.5 开关器件和元件的组合较以往相关标准更明确了关键元器件选型关键参数，其中对框架断路器要求采用电子定值可调式，开关额定电流等于实际电流，不允许降容使用，且框架等级电流仅允许高于额定电流一档；额定短时耐受电流不低于相对应的水平母线、垂直母线的短时耐受电流。对有配电智能化管理区域预留通信接口。塑壳式断路器要求采用电子定值可调式，开关额定电流等于实际电流，不允许降容使用，且框架等级电流仅允许高于额定电流一档。此外对其他关键元器件例如熔断式隔离开关、隔离开关熔断器组、互感器、过电压保护器等也提出了相应明确要求。加强了对低压成套开关设备组部件/原材料的质量控制，为设备安全良好运行奠定了可靠基础。

- 第6章，试验项目及要求中，对例行检验、设计验证及抽检试验三类试验项目都进行了明确。其中6.15和附录A对温升试验时试验电流值的分配进行了明确；对温升试验时电流值的分配进行了明确；对温升测试点的位置和数量进行了明确。6.19和附录B，对电弧故障试验的方法及要求进行了明确。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

本标准进行过广泛征求意见和充分讨论，没有重大分歧意见。

- 标准性质的建议说明

标准性质为推荐性。

- 贯彻标准的要求和措施建议）

建议标委会制定切实可行的宣贯计划，标准颁布后通过网络、会议等公告标准发布信息，由标委会组织相关单位和人员进行标准的宣贯，介绍标准的适用范围、技术要求和实施情况等。

- 废止现行相关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。